南京财经大学空调维保服务采购项目

招标文件

招标编号：NCZB20170306-服务79

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2017年3月1日

前 附 表

| 项目名称 | 南京财经大学空调维保服务采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 仙林校区、福建路校区、桥头校区 |  |  |
| 项目负责人 | 孙战伟 | 联系电话 | 86718576 |
|  |  | 传真 | 86718579 |
| 采购人 | 国有资产管理处 | 采购方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 确定南京财经大学空调维保服务采购项目供应商 |  |  |
| 付款方式 | 每半年支付一次 |  |  |
| 维保期限 | 2017年4月1日至2019年3月31日 |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本 |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：壹万元整 ￥10000.00 投标保证金的形式：银行本票、银行汇票 南京财经大学开户行信息： 账号：4301011219100159523 户名：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 中标并与本校签署合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起20个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议的20个工作日内无息退还。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币叁佰元整（￥300元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |
| 招标技术答疑、勘察现场 | 招标人统一组织对招标项目进行现场咨询、查勘。具体时间为：2017年3月17日上午9点在南京财经大学仙林校区大学生活动中心北侧一楼集中。联系人：孙老师 联系电话：86718576 投标人须持法人授权委托书、本人身份证到场勘察且在签到表上签字，否则招标人不接受其投标文件。 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：孙老师 联系电话：86718576。 投标文件递交时间：2017年 3 月 28 日上午9：00-10：00（北京时间） 投标截止时间：2017年 3 月 28 日上午10时整（北京时间） |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |

南京财经大学空调维保服务采购项目

招标文件

南京财经大学空调维保项目实行公开招标采购（招标编号：NCZB20170306-服务79）。本次招标由学校采购领导小组统一组织，学校纪委、审计处全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。投标有关事项如下：

一、总则

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受了招标文件的条件和规定。

二、项目描述

对我校挂壁式空调、柜式空调、大型成套空调、爱斯特风冷空调机组、约克冷热水机组、约克风冷热泵机组等进行为期两年的包干维保（全包）；数量、规格、技术参数等要求详见项目需求书（附件三、附件四）；包干维保期间，服务商及时响应、按时提供免费上门服务。

三、投标人资质要求

1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。

2、投标人必须具有中央空调机组维保业绩（须提供自2014年1月1日之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

3、投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、固定的经营场所和固定的维护人员。

4、委托代理人需提供本人身份证复印件、法人授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件。

5、投标人须提供2014年1月1日以后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。

6、法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

7、本次招标不接受联合体投标。

四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标候选人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的，本校对其原因不作专门解释。

5、投标人不得挂靠第三方单位投标，中标后不得将项目全部或部分转包、分包，否则经查核实后，我校有权立即终止合同，由此引起的一切后果由投标人承担。

6、投标人独立承担现场安装人员、维保服务人员的安全责任，如发生意外，全部责任由投标人承担。

7、在本校有不良投标、经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

# 五、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件由项目描述、投标人资质要求、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、资质审核索引表、评分索引表等资料组成，投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地以及履行合同的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规定，以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在投标截止日前十天内以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：投标人应仔细阅读本招标文件“项目描述”的内容，按要求一次性报出空调及机组包干维保服务的综合单价及总价，其他一切费用由投标人自理；招标人不再另付其他任何费用。

六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标文件未经法人签署或加盖企业印章。

（5）投标报价高于项目预算。

（6）附有招标人不可接受的条件。

3、评定中标候选单位：

评标在学校监察、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标人。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

评分规则：

（1）报价（70分）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*70，满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价。

（2）投标人同类业绩（10分）：投标人在2013年1月1日之后具有空调及中央空调机组维保的成功应用案例且单个合同总价不低于20万元的（提供合同、中标通知书的复印件并加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式；提供的证明材料必须反映出相关数据，否则视为未提供），一个案例得2分，最多得10分。

（3）包干维护服务方案（15分）：根据投标人提供的服务方案可行性、合理性、完整性，确定得1-5分；根据投标人提供的服务承诺内容得1-5分；根据投标人提供的紧急抢修预案的针对性、可操作性，得1-5分。不提供不得分。

（4）技术力量（5分）：根据投标人提供的项目经理及管理人员和技术人员的履历及业绩、作业人员名单及从业人员持证上岗证明材料确定1-5分，不提供不得分。

七、投标文件

1、投标文件组成：

（1）投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价表（见附件一）。

（2）资质审核、评分索引表：表格中针对招标文件中资质项和评分标准的评分项，投标人依次列明与资质审核、评分项相对应的投标文件页码（见附件二）。

（3）投标人资质证明：营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）、被委托人身份证明、法人授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件等（提供复印件，原件备查）。

（4）投标人的业绩证明：投标人从事空调及中央空调机组维保项目的成功案例（中标通知书或合同，并提供院校负责该项目的联系人及联系方式）。

（5）包干维护服务方案（含维保质量、服务承诺、报修电话、投诉电话、《维修服务确认单》样单、紧急抢修预案等）。

（6）技术力量：投入本项目的项目经理及管理人员和技术人员的履历及业绩、作业人员名单及上岗证、操作证复印件。

（7）投标人认为其它需要说明和承诺的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字；投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、招标文件的领取和投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份），密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

# 八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件；本校不接受其他任何形式的报价。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一当中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

# 九、合同主要条款

合   同

（参考格式）

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及招标文件等有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就南京财经大学空调的日常维护保养有关事宜协商订立本合同。

一、保养明细

1、包干维修保养空调1批（产品名称、商标、型号、厂家、数量详见附件 ）。

2、本维保年度内陆续新增和减少的空调的维保费按报价单（附件 ）中的报价计算：新增和减少的维保空调数量×实际维保月份×（单价/12）元/台计算。

二、保养内容

1、每学期开学前，对保养清单内的所有空调，实行定期检查维护（全年不少于二次），空调保养内容详见附件四。

2、乙方每次定期检查维护后，需向本校提供维修保养报告，并附本校使用部门代表签字确认的维修服务单。

3、乙方服务时间段：不低于每周一至周日8：00—22：00。

4、保养清单内的所有空调发生故障，本校各使用部门直接向乙方报修，报修热线：  。乙方接报后保证在2小时内(桥头校区4小时内)到达故障现场，并于8小时内免费修复。重大故障无法在规定时间内修复的，承保方应在上述规定时间内免费提供备机供本校使用(大型成套空调除外)，并在120小时内修复。

5、乙方接报时应及时填写《维修服务确认单》，署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间。维修工作完成时，应在服务确认单上署明到达现场时间、修复时间、场地清理情况，并请报修人签字确认。

6、维护维修后的空调必须保证能正常安全使用，或达到国家标准和行业规范规定，以及甲方招标文件要求的技术参数指标，方认定合格。

7、乙方对本校包干维保的空调，免费更换非人为因素和非自然灾害产生的故障而必须更换的各类零部件，更换的零部件需为原厂配件，确保相关设备正常安全运行。未经校方许可，乙方不得更换除易损件以外的其他部件。经本校许可后，乙方更换下的所有部件应交回本校相关部门确认，未经许可不得自行处理。

8、乙方在维保期间应严格遵守本校各项规章制度，并对自己及所雇佣的任何人员的安全负完全责任。

9、乙方不得损坏本校财产，否则按损坏情况照价赔偿。

10、维护维修时，场地清洁工作由乙方负责。

三、维保期限及付款方式

1、维保期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。合同履行期限为两年，合同一年一签。合同期内通过招标人考核的，下一年度方可继续签订合同。

2、维保金额：人民币   整（¥   元）。此金额包括人工费、维护期内所有正常使用过程中损坏的零配件费、材料费、交通费等费用，甲方不再另行支付合同金额以外的其他费用。

3、服务期满三个月，甲方对乙方服务情况进行评估，评估合格后乙方继续按照合同要求提供维保服务；评估不合格，甲方解除与乙方签订的维保合同，按实际发生的月数结算维保费。

4、年度维保款分两次支付：

服务期满六个月，经考核服务质量达到双方约定要求，支付合同总金额的50%；服务期满十二个月，经考核服务质量达到双方约定要求，支付合同总金额的50%。

四、违约责任：

1、乙方在接到本校报修通知后，不能在规定时间内到达现场，或虽能到达现场，但不能在规定时间内修复故障或提供备机，每推迟1小时，本校在乙方维保包干费中扣减10元/件•次。

2、上述情形造成推迟服务24小时以上，每发生一次本校在乙方维保包干费中扣减100元/件•次，同时本校可以直接寻求其他途径解决问题，所需费用按实际发生金额（以票据为准）在乙方维保包干费中扣减。

3、乙方一个付费期内连续三次推迟服务24小时以上，本校有权止付全部服务费并终止服务合同。

4、本校按合同规定期限按时支付服务费，逾期按应付款项的0.1%/天，向乙方支付违约金。

5、本校扣减乙方服务费，应以双方书面确认的乙方违约事实和合同规定为依据，以书面形式通知乙方。

6、本校报修人员报修时与接报人自行约定上门维修的服务时间，及本校报修人员报修后，在约定时间内不派人到现场开门，又无法联系，造成乙方服务不及时的，不得视为乙方违约行为扣减服务费。

五、免责条款

1、因自然灾害、战争、特别恶劣天气等原因造成乙方维修人员不能按承诺时限到达现场，甲方对乙方不予处罚。

2、因雷击、火灾、供电事故、人为破坏造成设备损坏，甲方另行按实支付维修费。

六、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由当时人双方协商解决，协商不成，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、附则

1、本合同经双方签字盖章后立即生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方：南京财经大学                  乙方：

委托代理人：                        委托代理人：

年  月   日                         年  月   日

附注：本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除；因故需要解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内到南京财经大学国有资产管理处签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

南京财经大学招投标中心

2017年  月  日

附件一

投标函

（参考格式）

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):              。（¥            ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2017年     月     日

报价单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元）/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂壁式空调 |  | 套 | 702 |  |  | 办公室、教学楼、图书馆、实验室等 |
| 2 | 柜式空调 |  | 套 | 549 |  |  | 办公室、教学楼、图书馆、实验室等 |
| 3 | 大型成套空调 |  | 套 | 74 |  |  | 大金、易龙、三菱重工等 |
| 4 | 爱斯特风冷空调机组 | 爱斯特RF138W | 套 | 3 |  |  | 福建路礼堂 |
| 5 | 约克冷热水机组 | YCAC-90H-5 | 套 | 3套（15台） |  |  | 仙林礼堂 |
| 6 | 约克风冷热泵机组 | AWHC-L200 | 套 | 3 |  |  | 仙林体育馆 |
| 合计人民币(大写)： ，￥ |  |  |  |  |  |  |  |

备注：上述金额包括人工费、材料费、配件费、交通费、运输费、税金等，招标人不再另付任何费用。

投标人（签章）：                                                                       日期：    年     月     日

附件二

资质审核索引表

| 资质要求项目 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。 |  |
| 2、投标人必须具有中央空调机组维保业绩（须提供自2014年1月1日之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。 |  |
| 3、投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、固定的经营场所和固定的维护人员。 |  |
| 4、委托代理人需提供本人身份证复印件、法人授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件。 |  |
| 5、投标人须提供2014年1月1日以后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。 |  |

备注：以上的资格/资质证书均须在有效期内；要求提供的复印件均须加盖公司公章。

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（70分）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*70，满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价。 |  |
| （2）投标人同类业绩（10分）：投标人在2013年1月1日之后具有空调及中央空调机组维保的成功应用案例且单个合同总价不低于20万元的（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式），一个案例得2分，最多得10分。 |  |
| （3）包干维护服务方案（15分）：根据投标人提供的服务方案可行性、合理性、完整性，确定得1-5分；根据投标人提供的服务承诺内容得1-5分；根据投标人提供的紧急抢修预案的针对性、可操作性，得1-5分。不提供不得分。 |  |
| （4）技术力量（5分）：根据投标人提供的项目经理及管理人员和技术人员的履历及业绩、作业人员名单及从业人员持证上岗证明材料确定1-5分，不提供不得分。 |  |

附件三

项目需求

一、基本要求

1、逢冷热季节交换时，对本标规定范围内所有空调，实行定期检查维护、免费开机调试（全年不少于二次）：电器部件与冷媒系统免费检测、更换、修理及冷媒添加；室外机每年一次/室内机每年二次免费清洗（大型成套空调器室外机空气热交换器采用化学清洗）。

2、大型成套空调机组的维护保养，必须按附件规定的规范执行维护保养。

3、承保方每次维修保养后，需向本校提供维修保养报告，并请本校使用部门代表在报告回执上签字确认。

4、承保方服务时间段不低于每周一至周日8:00—22：00。

5、本标规定范围内所有空调发生故障，本校各使用部门直接向承保方报修，承保方接报后保证在2小时内(桥头校区4小时内)到达故障现场，并于8小时内免费修复。重大故障无法在规定时间内修复的，承保方应在上述规定时间内免费提供备机供本校使用(大型成套空调除外)，并在120小时内修复。

6、承保方接报时应及时填写《维修服务确认单》，署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间，维修工作完成时，应在服务确认单上署明到达现场时间、修复时间、场地清理情况，并请报修人签字确认。

7、承保方对本校包干维保设备承担保全责任，确保相关设备正常安全运行。未经本校物资设备处许可，不得更换其他部件。经国有资产管理处许可后，更换下的所有部件应交回本校国有资产管理处确认，未经许可不得自行处理。

8、承保方应严格遵守本校各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。

9、承保方不得损坏本校财产，否则按损坏情况照价赔偿。

10、维保期间新增或减少空调数量的处理方式：

（1）对维保合同执行期内陆续新增的出保空调，从出保之日起纳入承保公司本次维保范围，并依公式：（同类空调的年承保服务费单价/12）×承保月份，折算该空调的维保服务费，买卖双方不再另行签订新增出保空调的维保合同。

（2）对维保合同执行期内陆续报废的出保空调，从报废之日起依公式：（同类空调的年承保服务费单价/12）×实际维保月份数，重新核算该空调的实际维保服务费，并扣减该空调年度内未实施维保月份的维保费，买卖双方不再另行签订新增报废空调的维保合同。

二、大型成套空调机组保养规范

1、风柜（机）及盘管维护保养规范

（1）供冷(热)季节启动前的准备和检查

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

- 清洗过滤网（包括初、中、高效及回风过滤网）；

- 检查机组U形弯排水情况；

- 清理存水盘中存积物；

- 清洗表冷器；

- 检查水质，视情况需要适时进行水处理；

- 检查风机皮带轮松紧度及磨损情况,视情况需要适时进行处理；

- 检查轴承是否需加油及磨损情况,视情况需要适时进行处理；

- 检查系统电压及电流；

- 配合检查水系统的运行情况；

- 检查机组控制箱，紧固所有大电流螺丝；

- 检查机组漏风情况，并处理；

- 调整机组送回风阀；

- 检查皮带轮紧固情况；

- 提供检修保养报告（每年4月及10月，提供二次）；

- 按甲方要求，为甲方操作人员提供现场培训。

- 对风管进行压力测试，检查风管有无泄漏情况。

（2）运行期间服务

机组运行期间，进行下列各项服务，确保机组在运行高效，可靠：

- 应急处理甲方报修；

- 提供故障处理原因分析及预防措施；

- 提供维修《工作单》备案归档；

- 检查机组维修后运行状态；

- 提供维修后机组运行状态报告；

- 记录和报告要求的备件。

2、空调机组维护保养规范

（1）供冷（热）季节启动前的准备和检查

供冷（热）季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

- 适时检查辅助设备的运行状况；

- 更换润滑油；

- 检查曲轴箱加热器、油温和润滑系统；

- 检查和测试所有的运行和安全控制；

- 检查确认电压和启动器运行正确；

- 启动机组，标定控制和变送器；

- 检查确认过冷器和过热器配置正确；

- 机组稳定后，记录运行条件；

- 同操作人员一起，温习操作步骤。

对风冷冷凝器须增加下列各项检查：

- 去除机组周围和内部的脏物；

- 检查冷凝器翅片是否堵塞，建议清洁盘管；

- 检查并拧紧电气接头；

- 检查及润滑风机及电机轴承；

- 启动后，检查风机和风机电机的运行状态。

（2）运行季节检查

进行下列各项检查，确保机组在整个供冷（热）季节都运行高效，可靠：

- 检查确认通常的运行条件和运行状态；

- 记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

- 按要求调节运行控制；

- 检查确认油位和制冷剂量充注正确；

- 检查油温和曲轴箱加热器；

- 检查启动器、继电器和控制元件；

- 检查风冷冷凝器风机和电机运行状态；

- 与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录。

（三）一年一次的设备停机检查和B类预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供热（冷）季节的运行作好准备：

- 用兆欧表测量电机绕组电阻，并记录好；

- 检查压缩机的油位，按要求补充润滑油，并进行油的酸碱度测试；

- 按要求更换吸气阀片，排气阀片；

- 按要求更换吸气波纹弹簧，排气波纹弹簧；

- 进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂；

- 检查曲轴箱加热器，确认运行正常；

- 更换干燥过滤器；

- 拧紧接触器和电机端子箱内的电源线；

- 清洁所有连接接头，如有必要按要求更换；

- 检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置；

- 检查确认所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装置；

- 检查确认压缩机的吸气和排气阀完好。

附件四：

南京财经大学壁挂式、柜式空调维保清单

另见EXCEL文件。

南京财经大学大型成套维保清单

| 使用部门 | 空调数量 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 厂家 | 购置日期 | 现状 | 领用人 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共 | 13套 | 易龙商用空调 | OSA220 | 28KW | 易龙 |  | 在用 | 总务处 | 福建路校区综合楼 |
| 公共 | 7套 | 大金VRV空调 | RNY10KY1 | 28KW | 大金 |  | 在用 | 总务处 | 福建路校区综合楼 |
| 公共 | 3套 | 三菱重工 | FDCJ840HKXE2 | 变频30匹 | 三菱重工 | 2003-01-01 | 在用 | 总务处 | 仙林大学生活动中心 |
| 公共 | 1套 | 三菱重工 | FDCJ560HKXE2 | 变频20匹 | 三菱重工 | 2003-01-01 | 在用 | 总务处 | 仙林大学生活动中心 |
| 公共 | 1套 | 三菱重工 | FDCJ280HKXE2 | 变频10匹 | 三菱重工 | 2003-01-01 | 在用 | 总务处 | 仙林大学生活动中心 |
| 公共 | 1套 | 三菱重工 | FDC615KXE6Q | 变频22匹 | 三菱重工 | 2003-01-01 | 在用 | 总务处 | 仙林大学生活动中心 |
| 公共 | 11套 | 三菱重工 | FDC1008HEC3 | 商用10匹 | 三菱重工 | 2003-01-01 | 在用 | 总务处 | 仙林大学生活动中心 |
| 公共 | 9套 | 三菱重工 | FDC308HESG3 | 商用3匹 | 三菱重工 | 2003-01-01 | 在用 | 总务处 | 仙林大学生活动中心 |
| 公共 | 1套 | 三菱重工 | FDCJ840HKXE2 | 变频30匹 | 三菱重工 |  | 在用 | 总务处 | 教A楼电视台演播厅 |
| 公共 | 4套 | 三菱重工 | FDC1008HEC3 | 商用10匹 | 三菱重工 |  | 在用 | 总务处 | 教A楼电视台演播厅 |
| 公共 | 1套 | 三菱重工 | FDCJ1120HKXE2 | 变频40匹 | 三菱重工 |  | 在用 | 总务处 | 行政楼 |
| 公共 | 3套 | 三菱重工 | FDCJ840HKXE2 | 变频30匹 | 三菱重工 |  | 在用 | 总务处 | 行政楼 |
| 公共 | 3套 | 三菱重工 | FDC615KXE6Q | 变频22匹 | 三菱重工 |  | 在用 | 总务处 | 行政楼 |
| 公共 | 4套 | 三菱重工 | FDC1008HEC3 | 商用10匹 | 三菱重工 |  | 在用 | 总务处 | 专一楼 |
| 公共 | 4套 | 三菱重工 | FDC1008HEC3 | 商用10匹 | 三菱重工 |  | 在用 | 总务处 | 专二楼 |
| 公共 | 4套 | 三菱重工 | FDC1008HEC3 | 商用10匹 | 三菱重工 |  | 在用 | 总务处 | 专三楼 |
| 公共 | 1套 | 三菱重工 | FDCJ560HKXE2 | 变频20匹 | 三菱重工 | 2005-12-01 | 在用 | 图书馆 | 仙林图书馆一楼 |
| 公共 | 1套 | 三菱重工 | FDCJ280HKXE2 | 变频10匹 | 三菱重工 | 2005-12-01 | 在用 | 图书馆 | 仙林图书馆一楼 |
| 公共 | 1套 | 三菱重工 | FDC1008HEC3 | 定频10匹 | 三菱重工 | 2005-12-01 | 在用 | 图书馆 | 仙林图书馆一楼 |
| 公共 | 1套 | 三菱重工 | FDCJ508HEC3 | 定频5匹 | 三菱重工 | 2005-12-01 | 在用 | 图书馆 | 仙林图书馆一楼 |
| 福建路礼堂 | 3套 | 爱斯特风冷（热）中央空调机组 | RF138W | 138.4KW | 爱斯特 |  | 在用 | 总务处 | 福建路校区礼堂 |
| 仙林礼堂 | 3套（15台） | 约克冷热水中央空调机组 | YCAC-90H-5 |  |  | 2004-12-01 | 在用 | 总务处 | 仙林大学生活动中心 |
| 仙林礼堂约克冷热水中央空调机组附件(风柜及盘管) | 1台 | 组合式空气处理机组 | TMD0712 |  | 天加 | 2004-12-01 | 在用 | 总务处 | 仙林大学生活动中心 |
|  | 1台 | 组合式空气处理机组 | TMD0906 |  | 天加 | 2004-12-01 | 在用 | 总务处 | 仙林大学生活动中心 |
|  | 2台 | 组合式空气处理机组 | TFD150BD |  | 天加 | 2004-12-01 | 在用 | 总务处 | 仙林大学生活动中心 |
|  | 2台 | 组合式空气处理机组 | TFD120BD |  | 天加 | 2004-12-01 | 在用 | 总务处 | 仙林大学生活动中心 |
|  | 1台 | 风机盘管 | TCR800C |  | 天加 | 2004-12-01 | 在用 | 总务处 | 仙林大学生活动中心 |
|  | 1台 | 风机盘管 | TCR600C |  | 天加 | 2004-12-01 | 在用 | 总务处 | 仙林大学生活动中心 |
|  | 4台 | 风机盘管 | TCR400C |  | 天加 | 2004-12-01 | 在用 | 总务处 | 仙林大学生活动中心 |
|  | 3台 | 风机盘管 | TKM400-2 |  | 天加 | 2004-12-01 | 在用 | 总务处 | 仙林大学生活动中心 |
| 仙林体育馆 | 3套 | 约克风冷热泵机组 | AWHC-L200 |  | 约克 |  | 在用 | 体育馆 | 体育馆 |

附件五

南京财经大学校内空调维保服务采购项目

现场勘察表

| 序号 | 公司名称 | 现场勘察人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件六

回   执

请有意参与我校校内空调维保服务采购（NCZB20170306-服务79）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，于2017年3月21日前传真至025-86718579报名，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：                                                     年   月   日

| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |